## 变量数据表
物理接口：RS485
通讯协议：ModBus／RTU
波特率设置：9600，N,8,1
可支持的功能码:0x03,0x04,0x06,0x10
室内机Input参数
Input Register No |  | 描述 | 单位 | 变量范围 | 变量类型 | 读取类型 | 功能码 | 解析说明 | 读取地址
30001 | word | 内机1室内回风温度 | 0.1°C | -32767~32767 | int | R | 0x04 | 变量值*0.1°C便是温度值 | 0
30002 | word | 预留 | [6 empty] | 1
30003 | word | 预留 | [6 empty] | 2
30004 | word | 预留 | [6 empty] | 3
30005 | word | 预留 | [6 empty] | 4
30006 | word | 预留 | [6 empty] | 5
30007 | high-byte | 预留 | [6 empty] | 6
| low-byte | 内机故障代码 | N/A | 0=无故障，1~255 = E01~E255 | ----- | R | 0x04 | 故障代码从E01到E255
30008 | word | 预留 | [6 empty] | 7
30009 | word | 预留 | [6 empty] | 8
内机2~内机64的寄存器状态
室内机Holding参数
Holding Register No |  | 描述 | 单位 | 变量范围 | 变量类型 | 读取类型 | 功能码 | 解析说明 | 读取地址
40001 | bit15 | 内机1开关机操作 | N/A | 1=关机 2=开机 | ----- | R/W | 0x03,06,10 | 开关机操作 | 0
bit14
| bit13 | 内机1模式设置 | N/A | 1=制冷模式 2=除湿模式 （GEN3+除湿实际为制冷） 4=风扇模式 8=制热模式 16=自动模式（GEN3+实际为制冷） | ----- | R/W | 0x03,06,10 | 模式操作
bit12
bit11
bit10
bit9
| bit8 | 内机1风速设置 | N/A | 1=运行低风 2=运行中风 4=运行高风 8=运行自动风（GEN3+自动风实际为低风） | ----- | R/W | 0x03,06,10 | 设定风速
bit7
bit6
bit5
| bit4 | 内机1设置温度 | 1°C | 0-30(31为无效数据) | ----- | R/W | 0x03,06,10 | 实际的设置温度=变量值+15
bit3
bit2
bit1
bit0
40002 | word | 预留 | [6 empty] | 1
内机2~内机64的寄存器状态
群控室内机Holding参数
Holding Register No |  | 描述 | 单位 | 变量范围 | 变量类型 | 读取类型 | 功能码 | 解析说明 | 读取地址
43841 | bit15 | 内机1开关机操作 | N/A | 1=关机 2=开机 | ----- | R/W | 0x03,06,10 | 开关机操作 | 3840
bit14
| bit13 | 内机1模式设置 | N/A | 1=制冷模式 2=除湿模式 4=风扇模式 8=制热模式 16=自动模式 | ----- | R/W | 0x03,06,10 | 模式操作
bit12
bit11
bit10
bit9
| bit8 | 内机1风速设置 | N/A | 1=运行低风 2=运行中风 4=运行高风 8=运行自动风 | ----- | R/W | 0x03,06,10 | 设定风速
bit7
bit6
bit5
| bit4 | 内机1设置温度 | 1°C | 0-30 (31为无效数据) | ----- | R/W | 0x03,06,10 | 实际的设置温度=变量值+15
bit3
bit2
bit1
bit0
43842 | bit15 | 预留 | [6 empty] | 3841